## Sheet1
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
A | HẠNG MỤC QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC |  |  |  |  | 0
1 | Bộ hiện thị các thông số của trạm quan trắc tự động, liên tục | - Thông số kỹ thuật: - Thiết kế: Module hóa kết nối đa chỉ tiêu COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Ammonium, có khả năng mở rộng để kết hợp được lên tới 8 sensor đo. - Công nghệ kết nối cảm biến: Nhận diện các sensor theo công nghệ Memosens - Chức năng chẩn đoán lỗi, tình trạng hoạt động của thiết bị đo - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
2 | Đầu đo COD | - Thông số kỹ thuật: - Công nghệ: Công nghệ Memosens - Phương pháp đo: Hấp thụ quang học UV - Phương pháp hiệu chuẩn: Lập đường chuẩn (5 điểm) - Dãy đo: 0-375mg/l; tùy chọn: 0-1000mg/l - Độ chính xác: 2% - Chế độ vệ sinh tự động: Tích hợp đầu thổi khí và tự động thổi khí làm sạch theo chu trình - Vật liệu sensor: AISI 316L - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
3 | Đầu đo TSS | - Thông số kỹ thuật: - Công nghệ kết nối với bộ hiển thị:Công nghệ Memosens - Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng. - Phương pháp hiệu chuẩn: Lập đường chuẩn (5 điểm) - Dãy đo: 0-5000mg/l - Độ chính xác: < 5% - Tự động vệ sinh: Tích hợp đầu thổi khí và tự động thổi khí làm sạch theo chu trình - Vật liệu sensor: AISI 316L - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
4 | Đầu đo pH kỹ thuật số tích hợp nhiệt độ | - Thông số kỹ thuật: - Công nghệ: Công nghệ Memosens - Phương pháp đo: điện cực thủy tinh, tích hợp đầu dò Nhiệt độ - Dãy đo pH: 0-14 pH - Dãy đo nhiệt độ: 0-110 ºC - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
5 | Đầu đo Amoni | - Thông số kỹ thuật: - Công nghệ kết nối với bộ hiển thị: Công nghệ Memosens - Phương pháp đo: Chọn lọc I-on (ISE) - Dãy đo: 0.1 -1000 mg/l - Độ chính xác: 5% - Thời gian đáp ứng: < 2 phút - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
6 | Máy lấy mẫu tự động | - Thông số kỹ thuật: - Chương trình lấy mẫu tự động: định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian - Nhận tín hiệu điều khiển từ xa: thông qua Datalogger - Ngăn bảo quản mẫu: duy trì ở nhiệt độ 4 ±2 oC - Thương hiệu: Việt Nam - Xuất xứ: Việt Nam | bộ | 1 |  | 0
7 | Tủ điện và phụ kiện lắp đặt được lắp ráp, đấu nối và test hoàn chỉnh | - Thông số kỹ thuật: - Tủ điện thép sơn tĩnh điện - Thiết bị lọc nhiễu (Biến áp cách ly 3A hoặc các thiết bị tương đương) - Thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ tủ - Máy nén khí - Các phụ kiện khác hoàn thành hệ thống - Thương hiệu: Việt Nam - Xuất xứ: Việt Nam | bộ | 1 |  | 0
8 | Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm Sở Tài Nguyên Môi trường | - Thông số kỹ thuật: - Tín hiệu analog: Khả năng kết nối với 6 ngõ vào analog (4-20mA) của các thiết bị đo. - Tín hiệu ngõ ra digital: Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín hiệu 24VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số. - Tín hiệu ngõ vào digital; Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dùng đếm xung 250 Hz). - Truyền thông: Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU master/slave Modbus TCP-IP với các thiết bị ngoại vi. - Truyền thông không dây: Làm việc với các tần số GSM 850/900/1800/1900 MHz. 2 Sim cards - Định dạng dữ liệu: Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file text / csv theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam) - Màn hình: Màn hình HMI OLED graphic display (128x64 pixels) hiển thị trực tiếp trên thiết bị. - Thương hiệu: EU/G7 - Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 1 |  | 0
9 | Hệ thống UPS lưu điện cho Trạm quan trắc | - Thông số kỹ thuật: - Công suất: 2KVA/1.8kW - Ngõ vào: 1P+N, 220Vac-50Hz - Ngõ ra: 1P+N, 220Vac-50Hz - Công nghệ: true-online, sin chuẩn - Thương hiệu: Asia - Xuất xứ: Asia | bộ | 1 |  | 0
10 | Hệ camera giám sát về Sở TNMT | - Thông số kỹ thuật: - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel - Có khả năng xem ban đêm - Tầm quan sát hồng ngoại: Từ 10 mét. - Thương hiệu: Asia - Xuất xứ: Asia Hệ thống Camera giám sát, bao gồm: - 01 đầu ghi - 01 camera xoay đặt ngoài nhà trạm quan trắc - 01 camera xoay đặt trong nhà trạm quan trắc - Thời gian lưu trữ dữ liệu: theo yêu cầu của CQNN hoặc tối thiểu 30 ngày | bộ | 1 |  | 0
11 | Vật tư thi công ngoài hiện trường | - Máng cáp, ống luồn, gá đỡ: Việt Nam - Thiết bị đo độ ẩm: Asia - Hệ thống báo cháy, báo khói: Asia - Máy bơm: EU/G7 - Bồn inox 304 chứa mẫu: Việt Nam Hóa chất chuẩn theo thông tư 10/2021 pH4 500ml/chai pH7 500ml/chai Dung dịch chuẩn NH4 - N 12mg/L_500 ml/chai Dung dịch chuẩn COD 100mg/L_500 ml/chai Dung dịch chuẩn TSS 100mg/L_500 ml/chai | hệ | 1 |  | 0
12 | Chi phí hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị bởi cơ quan có chức năng | Chi phí hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị bởi cơ quan có chức năng Chi phí Test RA bởi cơ quan có chức năng | hệ | 1 |  | 0
13 | Chi phí kết nối dữ liệu quan trắc về Sở TNMT | Chi phí kết nối dữ liệu quan trắc về Sở TNMT - Chi phí đi lại nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xin kết nối về Sở - Chi phí cấu hình và truyền dữ liệu về Sở theo địa chỉ IP, User, password Sở cung cấp - Chi phí hoàn thành hồ sơ kết nối dữ liệu về Sở TNMT | hệ | 1 |  | 0
14 | Chi phí nhân công lắp đặt trạm quan trắc online | Lắp đặt hoàn thiện trạm quan trắc online | hệ | 1 |  | 0
B | HẠNG MỤC ĐỒNG HỒ |  |  |  |  | 0
1 | Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào | Loại đo online Quy cách theo bơm chìm đầu vào Thương hiệu: EU/G7 Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 2 |  | 0
2 | Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra | Loại đo online Quy cách theo bơm chìm đầu ra Thương hiệu: EU/G7 Xuất xứ: EU/G7 | bộ | 2 |  | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đường truyền tín hiệu từ 04 đồng hồ đo lưu lượng về trạm quan trắc online | - Từ trạm XLNT số 1 kéo về trạm quan trắc online - Từ trạm XLNT số 2 kéo về trạm quan trắc online Bao gồm vật tư phụ kiện hoàn thành trọn gói | hệ | 1 |  | 0
C | HẠNG MỤC PHỤ TRỢ |  |  |  |  | 0
1 | Thi công nhà điều hành trạm quan trắc online | Loại nhà tiền chế Kích thước khoảng: D 3058 x R 2438 x C 2591 mm, một cửa chính 800x2000 mm, 1 cửa sổ kính lùa 800x1000 mm, Thiết kế và gia cố theo bản vẽ tiêu chuẩn, bên trong bao gồm: Hệ thống chiếu sáng, thông gió, ổ cắm, công tắc, quạt hút, hộp MCB | Nhà | 1 |  | 0
2 | Cải tạo hố ga quan trắc | Cải tạo dựa trên hố ga hiện hữu của bệnh viện - Trám trét bê tông - Chống thấm | hệ | 1 |  | 0
3 | Thi công đấu nối từ hố ga quan trắc về nhà điều hành trạm quan trắc online | Thực hiện công tác cắt đường, đào đường, tái lập hoàn trả mặt bằng. Cung cấp điện nguồn đến tủ điều khiển trạm quan trắc | hệ | 1 |  | 0
4 | Cung cấp đường truyền Internet để thực hiện việc kết nối về Sở | Đường truyền Internet IP tĩnh tốc độ tối thiểu 3MB/s - Nhà thầu làm thủ tục hồ sơ để đơn vị cung cấp Internet ký hợp đồng với bệnh viện - Chi phí nhà mạng hàng tháng sẽ do bệnh viện chi trả | hệ | 1 |  | 0
| TỔNG CỘNG (BAO GỒM THUẾ VAT 10% VÀ PHÍ) |  |  |  |  | 0
- Thời gian thi công: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 12 tháng