## SAU
GÓI THẦU: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BỔ SUNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
STT | CÁC HẠNG MỤC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SL
Hạng mục: Hệ thống xử lý nước công suất 150 m3/ngày
I | Phòng điều hành
1 | Bơm định lượng: - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) | Cung cấp mới | Dạng: Bơm màng Lưu lượng: 18 lít/h Cột áp: 0,5bar Công suất: 200w Điện áp: 1phase/220V/50Hz Vật liệu: Đầu bơm PVDF, màng PTFE IP65 | EU/G7 | Cái | 4
2 | Bồn chứa: - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) | Cung cấp mới | Loại: Đứng Thể tích: 300 lít Vật liệu: Nhựa | VIỆT NAM | Bộ | 2
3 | Bộ motor và cánh khuấy: - Bồn hóa chất Chlorine (hiện hữu) - Bồn hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Bồn dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) | Cung cấp mới | Loại: Motor giảm tốc, mặt bích Tỉ số truyền: 1: 30 (Tốc độ: 40 - 50 vòng/phút) Công suất: 0,2kw Cấp bảo vệ: IP44, lớp F Điện áp: 3phase/380V/50Hz Kiểu trục ra: trục lồi | CHÂU Á | Bộ | 3
|  | Cung cấp mới | Trục khuấy, bản cánh, khớp nối trục Vật liệu: SS304 | VIỆT NAM | Bộ | 3
4 | Hệ khung đỡ motor khuấy và bơm định lượng | Cung cấp mới | Hệ cơ khí phụ trợ Vật liệu: SS304 | VIỆT NAM | Hệ | 1
II | Bể lắng sinh học
1 | Bơm bùn | Cung cấp mới | Kiểu: bơm khí nâng (Airlift pump) Loại: van điện từ thường đóng Điện áp: 1phase/220V/50Hz Thân vỏ: đồng thau | CHÂU Á | Cái | 1
III | Hệ thống điện điều khiển và Hệ thống đường ống công nghệ
1 | Tủ điện điều khiển các thiết bị lắp mới | Cung cấp mới | Vỏ tủ: thép sơn tĩnh điện dày ≥1,5mm, 1 lớp cửa, đặt trong nhà Thiết bị đóng ngắt chính: MCB, Contactor, Relay: LS Đèn báo, công tắc xoay: Idec Bộ điều khiển Timer Tất cả các đầu nối với thiết bị, tủ điều khiển đều sử dụng đầu cốt nối dây để đảm bảo độ vững chắc của mối nối | VIỆT NAM/CHÂU Á | Bộ | 1
2 | Dây dẫn từ tủ điện đến các thiết bị bổ sung mới | Cung cấp mới hoàn thiện hệ thống đường điện trong hệ thống xử lý | Cáp động lực và điều khiển Loại: CVV - Cadivi hoặc tương đương Ống bảo vệ dây dẫn: Loại: Ống PVC | VIỆT NAM | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống đường ống công nghệ trong hệ thống xử lý | Cung cấp mới hoàn thiện hệ thống đường ống công nghệ trong hệ thống xử lý | Cho các thiết bị lắp đặt mới - Vật liệu ống: uPVC - Van, co, tê và các phụ kiện đồng bộ | VIỆT NAM/ CHÂU Á | Hệ thống | 1
IV | Vi sinh, hóa chất, vận hành thử nghiệm
1 | Cung cấp men vi sinh ổn định hệ thống Bổ sung chủng vi sinh chọn lọc có khả năng thích nghi và phân hủy chất hữu cơ, quá trình nitrate hóa và denitrate trong nước thải |  |  | EU/G7 | Hệ thống | 1
2 | Cung cấp bùn hoạt tính Bùn nền ban đầu cho vi sinh đặc chủng |  |  | VIỆT NAM | Hệ thống | 1
3 | Cung cấp hóa chất vận hành, bao gồm: - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) - Hóa chất khử trùng Chlorine Trong giai đoạn thích nghi, chạy thử nghiệm và hoàn thành bàn giao |  |  | VIỆT NAM/ CHÂU Á | Hệ thống | 1
4 | Nuôi cấy vi sinh - tối đa 20 ngày |  |  | NHÀ THẦU | Hệ thống | 1
5 | Nhân công, thiết bị vận hành trước khi bàn giao - tối đa 20 ngày |  |  | NHÀ THẦU | Hệ thống | 1
V | Chi phí thi công và chi phí khác
1 | Chi phí An toàn lao động, quản lý thi công của Nhà thầu |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
2 | Chi phí thi công lắp đặt thiết bị, bao gồm: - Vận chuyển thiết bị đến chân công trình - Vật tư tiêu hao - Nhân công |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
3 | Chi phí đào tạo - hướng dẫn vận hành - chuyển giao công nghệ - nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư - bàn giao công trình |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
4 | Phân tích mẫu nước sau xử lý nghiệm thu với Chủ đầu tư do Đơn vị độc lập thực hiện Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Nitrat, Photphat, Dầu mỡ ĐTV, Amoni, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT, cột B |  |  | VIỆT NAM | Mẫu | 1
5 | Chi phí lập hồ sơ bản vẽ hoàn công |  |  | NHÀ THẦU | Hồ sơ | 1
Hạng mục: Hệ thống xử lý nước công suất 1000 m3/ngày
STT | CÁC HẠNG MỤC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SL
I | Khu vực điều khiển
1 | Máy thổi khí | Bảo trì | Loại: Root Công suất: 15kw Điện áp: 3 phase/ 380V/ 50Hz | NHÀ THẦU | Cái | 2
|  | Cung cấp mới | Belt cover máy thổi khí công suất 15kw, kiểu root Loại: thép tấm đục lỗ, sơn màu | VIỆT NAM | Cái | 2
2 | Máy ozone | Cung cấp mới | Lượng phát ozone: 80g/h Công suất: khoảng 1300w Điện áp: 1 phase/ 220V/ 50Hz Kích thước: 1000 x 1600 x 600mm Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | VIỆT NAM | Cái | 1
II | Khu vực vận hành hóa chất
1 | Bơm định lượng Dinh dưỡng 1 | Sử dụng thiết bị hiện hữu | Dạng: Bơm định lượng màng cơ khí Lưu lượng: 101 lít/h Công suất: 250w Điện áp: 3phase/380V/50Hz | HIỆN HỮU CÒN SỬ DỤNG TỐT | Cái | 1
2 | Bơm định lượng Dinh dưỡng 2 | Cung cấp mới | Dạng: Bơm định lượng màng cơ khí Lưu lượng: 101 lít/h Cột áp: 10 bar Công suất động cơ: 250w Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Đầu bơm PP, màng Teflon, Bi: Pyrex | EU/G7 | Cái | 1
3 | Bơm định lượng Chlorine 1 | Sử dụng thiết bị hiện hữu | Dạng: Bơm định lượng màng cơ khí Lưu lượng: 101 lít/h Công suất: 250w Điện áp: 3phase/380V/50Hz | HIỆN HỮU CÒN SỬ DỤNG TỐT | Cái | 1
4 | Bơm định lượng Chlorine 2 | Cung cấp mới | Dạng: Bơm định lượng màng cơ khí Lưu lượng: 101 lít/h Cột áp: 10 bar Công suất động cơ: 250w Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Đầu bơm PP, màng Teflon, Bi: Pyrex | EU/G7 | Cái | 1
5 | Bơm định lượng: - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Hóa chất phản ứng H2O2 | Cung cấp mới | Dạng: Bơm màng Lưu lượng: 101 lít/h Cột áp: 10 bar Công suất động cơ: 250w Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Đầu bơm PP, màng Teflon, Bi: Pyrex | EU/G7 | Cái | 4
6 | Bồn chứa: - Dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Hóa chất phản ứng H2O2 - Hóa chất khử trùng Chlorine | Cung cấp mới | Loại: Đứng Thể tích: 1000 lít Vật liệu: Nhựa | VIỆT NAM | Cái | 4
7 | Motor và cánh khuấy: - Bồn hóa chất Chlorine (hiện hữu) - Bồn hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Bồn dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) | Cung cấp mới | Loại: Motor giảm tốc, mặt bích Tỉ số truyền: 1: 30 (Tốc độ: 40 - 50 vòng/phút) Công suất: 0,2kw Cấp bảo vệ: IP44, lớp F Điện áp: 3phase/380V/50Hz Kiểu trục ra: trục lồi | CHÂU Á | Bộ | 4
|  | Cung cấp mới | Trục khuấy, bản cánh, khớp nối trục Vật liệu: SS304 | VIỆT NAM | Bộ | 4
8 | Hệ mái che và Hệ khung đỡ motor khuấy và bơm định lượng | Cung cấp mới | Mái che khu vực hóa chất: Vật liệu: mái tôn, trụ thép ống | VIỆT NAM | Hệ | 1
|  | Cung cấp mới | Hệ khung đỡ motor khuấy và bơm định lượng Vật liệu: SS304
III | Cụm Perozone
1 | Bơm trộn phản ứng | Cung cấp mới | Dạng: Bơm trục ngang, cánh hở Lưu lượng: 3 - 16,8 m3/h Cột áp: 19,8 - 10,5 mH Công suất: 0,75kw Cấp bảo vệ: IPx4, lớp F Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Vỏ gang, Trục motor inox Cột áp hoạt động tối đa: 6bar | EU/G7 | Cái | 2
2 | Khung đỡ bơm trộn và nắp che | Cung cấp mới | Khung và nắp Vật liệu: SS304 | VIỆT NAM | Bộ | 1
IV | Bể thiếu khí
1 | Máy khuấy chìm | Cung cấp mới | Loại: đặt chìm Lưu lượng: 3,2 m3/phút Tốc độ: 2,02 m/s Công suất: 0,75kw Cấp cách điện: F Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Thân: SS304/FC200 Cánh: FCD450 | CHÂU Á | Cái | 1
2 | Sàn thao tác | Cung cấp mới | Kích thước sàn 1 : DxR = 3,0 x 0,6m Kích thước sàn 2 : DxR = 1,0 x 0,6m Vật liệu sàn: Thép mạ kẽm, dày 5mm, kiểu grating Bao gồm lan can Vật liệu: thép ống phi 49, 2 tầng, sơn trang trí | VIỆT NAM | Hệ | 1
V | Bể hiếu khí
1 | Thiết bị phân phối khí | Cung cấp mới | Loại: Phân phối khí bọt mịn Dạng: Ống Lưu lượng thiết kế: 2 - 12 Nm3/h Lưu lượng tối đa: 20 Nm3/h Đường kính ống: ≥65mm Độ dài tổng ống: ≥1000mm Kiểu nối: ren Màng EPDM Khung nhựa PP gia cường sợi thủy tinh | EU/G7 | Hệ | 1
VI | Bể lắng sinh học
1 | Tấm lắng lamen (Lắng vách nghiêng) | Cung cấp mới | Kích thước tấm (D x R): ≥ (1000 x 500) mm Chiều cao lắng H = 866mm Độ dày màng nhựa: ≥0,4mm Độ mở ống lắng: Ø 80mm ± 5% Góc ống lắng: 60 độ Vật liệu nhựa chế tạo: nhựa PVC/PP | VIỆT NAM | Hệ | 1
2 | Khung cố định tấm lắng lamen | Cung cấp mới | Khung cơ khí và phụ kiện Vật liệu: SS304 | VIỆT NAM | Hệ | 1
3 | Sàn thao tác | Cung cấp mới | Kích thước: DxR = 4,5 x 0,6m Vật liệu sàn: Thép mạ kẽm, dày 5mm, kiểu grating Bao gồm lan can Vật liệu: thép ống phi 49, 2 tầng, sơn trang trí | VIỆT NAM | Sàn | 1
4 | Tấm chắn bùn nổi, chất nổi | Cung cấp mới | Kích thước: DxR = 3,0 x 0,3m Vật liệu: SS304, dày 1,2mm | VIỆT NAM | Bộ | 1
5 | Xây mới hoàn thiện vị trí thu bùn | Xây dựng mới | Xây gạch, trát vữa xi măng theo cao độ thiết kế | VIỆT NAM | Hệ | 1
VII | Hệ thống khử mùi
1 | Tháp khử mùi | Cung cấp mới | Kích thước: D800 x H2000 (mm) Vật liệu: Composite, dày 6 mm Bao gồm vật liệu đệm nhựa, dạng cầu đường kính tối thiểu 100mm, khối lượng đảm bảo hiệu quả hoạt động khử mùi | VIỆT NAM | Cái | 1
2 | Quạt hút mùi | Cung cấp mới | Loại: Ly tâm Lưu lượng: 1.700 - 1.300m3/h Cột áp: 800 - 650Pa Công suất: 0,75kw Điện áp: 3 phase/ 380V/ 50Hz Vật liệu: Lồng quạt, Cánh quạt, Chân đế: thép sơn tĩnh điện | VIỆT NAM | Cái | 1
3 | Bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ | Cung cấp mới | Dạng: Bơm trục ngang, cánh hở Lưu lượng: 3 - 16,8 m3/h Cột áp: 19,8 - 10,5 mH Công suất: 0,75kw Cấp bảo vệ: IPx4, lớp F Điện áp: 3phase/380V/50Hz Vật liệu: Vỏ gang, Trục motor inox Cột áp hoạt động tối đa: 6bar | EU/G7 | Cái | 1
4 | Bồn chứa dung dịch khử mùi | Cung cấp mới | Vật liệu: Nhựa Thể tích: 500 lít Loại: Đứng | VIỆT NAM | Cái | 1
5 | Nền đặt hệ khử mùi | Xây dựng mới | Vật liệu: Gạch, Bê tông đá 1x2 Kích thước: 1,5 x 1,2 (m) | NHÀ THẦU | Nền | 1
VIII | Hệ thống điện điều khiển và Hệ thống đường ống công nghệ
1 | Tủ điện điều khiển | Cung cấp mới | Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện dày ≥1,5mm, 1 lớp cửa, đặt trong nhà Thiết bị đóng ngắt chính MCCB, MCB, Contactor, Relay nhiệt: LS hoặc tương đương Bảo vệ dòng rò, Biến dòng thứ tự Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay Bộ điều khiển PLC: Siemens hoặc tương đương Màn hình cảm ứng HMI: Wecon hoặc tương đương, có chức năng giám sát hệ thống online Tất cả các đầu nối với thiết bị, tủ điều khiển đều sử dụng đầu cốt nối dây để đảm bảo độ vững chắc của mối nối | VIỆT NAM/ CHÂU Á | Bộ | 1
2 | Dây dẫn từ tủ điện đến các thiết bị bổ sung mới | Cung cấp mới hoàn thiện hệ thống đường điện trong hệ thống xử lý | Cáp động lực và điều khiển Loại: CVV - Cadivi hoặc tương đương Bảo vệ dây dẫn: - Ống PVC - Máng cáp đi trong nhà: thép sơn tĩnh điện Hộp nhựa đấu nối kín nước | VIỆT NAM | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống đường ống công nghệ trong hệ thống xử lý cho các thiết bị cấp mới | Cung cấp mới hoàn thiện hệ thống đường ống công nghệ trong hệ thống xử lý | Ống khí: - Ống chính, ống nhánh đoạn trên cạn: Sắt tráng kẽm - Ống khí nhánh phần ngập nước: uPVC Hệ thống đường ống còn lại: - Vật liệu: uPVC - Van, co, tê và các phụ kiện đồng bộ | VIỆT NAM/ CHÂU Á | Hệ thống | 1
IX | Vi sinh, hóa chất, vận hành thử nghiệm
1 | Cung cấp men vi sinh khởi động hệ thống Bổ sung chủng vi sinh chọn lọc có khả năng thích nghi và phân hủy chất hữu cơ, quá trình nitrate hóa và denitrate trong nước thải |  |  | EU/G7 | Hệ thống | 1
2 | Cung cấp bùn hoạt tính Bùn nền ban đầu cho vi sinh đặc chủng |  |  | VIỆT NAM | Hệ thống | 1
3 | Cung cấp hóa chất vận hành, bao gồm: - Hóa chất chỉnh pH (NaOH) - Dinh dưỡng vi sinh (Mật rỉ) - Hóa chất khử trùng Chlorine - Hóa chất phản ứng Perozone (H2O2) Trong giai đoạn thích nghi, chạy thử nghiệm và hoàn thành bàn giao |  |  | VIỆT NAM/ CHÂU Á | Hệ thống | 1
4 | Chi phí nuôi cấy vi sinh - tối đa 20 ngày |  |  | NHÀ THẦU | Hệ thống | 1
5 | Nhân công, thiết bị vận hành thử nghiệm - tối đa 20 ngày |  |  | NHÀ THẦU | Hệ thống | 1
X | Chi phí thi công và chi phí khác
1 | Chi phí hút bùn, vệ sinh các bể sinh học |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
2 | Chi phí An toàn lao động, quản lý thi công của Nhà thầu |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
3 | Chi phí thi công lắp đặt thiết bị, bao gồm: - Vận chuyển thiết bị đến chân công trình - Vật tư tiêu hao - Nhân công |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
4 | Chi phí đào tạo - hướng dẫn vận hành - chuyển giao công nghệ - nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư - bàn giao công trình |  |  | NHÀ THẦU | Toàn Bộ | 1
5 | Phân tích mẫu nước sau xử lý nghiệm thu với Chủ đầu tư do Đơn vị độc lập thực hiện Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Nitrat, Photphat, Dầu mỡ ĐTV, Amoni, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT, cột B |  |  | VIỆT NAM | Mẫu | 1
6 | Chi phí lập hồ sơ bản vẽ hoàn công |  |  | NHÀ THẦU | Hồ sơ | 1
- | Tiến độ thực hiện: 75 - 90 ngày
- | Thời gian bảo hành: kể từ ngày bàn giao công trình
+ Đối với thiết bị sửa chữa: bảo hành tối thiều 03 tháng.
+ Đối với thiết bị cấp mới: Bảo hành tối thiểu 12 tháng, trường hợp thời gian bảo hành của hãng sản xuất >12 tháng thì thời gian bảo hành theo thời gian của hãng sản xuất.